广西国泰招标咨询有限公司

询价通知书

项目名称：2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程（八里四路应急截污工程）一体化泵井项目

项目编号：GLZC2018-X1-00484-GTZB

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2018年9月26日

目     录

第一章：询价采购公告..............................2

第二章：供应商须知................................4

第三章：货物采购需求..............................16

第四章：评审办法..................................30

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............31

第六章：响应文件格式..............................35

- 询价采购公告

广西国泰招标咨询有限公司受桂林市排水工程管理处委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程（八里四路应急截污工程）一体化泵井项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、采购项目名称：2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程（八里四路应急截污工程）一体化泵井项目

二、采购项目编号：GLZC2018-X1-00484-GTZB

三、采购项目基本概况介绍：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里四路应急截污工程一体化泵井项目设备 | 1 | 架 | 如需进一步了解详细内容，详见询价通知书。 |

四、采购项目预算金额（人民币）：1950000.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3. 强制、优先采购节能、环保产品。

六、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.本项目不接受联合体报价。

七、供应商网上报名要求：

潜在供应商在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。

报名时间：2018年9月26日公告发布之时起至2018年9月29日17时30分止。

八、询价通知书的获取：

1.发售时间：2018年9月26日公告发布之时起至2018年9月29日17时30分止。

2.售价：250元。

3.获取询价通知书的方式：

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，在询价通知书发售期内缴纳询价通知书费用后在网上下载询价通知书电子版，并在交易系统打印购买询价通知书回执码。

九、询价保证金（人民币）：19500.00元(须足额交纳）。

报价人应于询价截止时间2018年9月30日11时30分前将询价保证金从报价人账户通过网银转账形式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

十、响应文件递交时间和地点：

报价人应于2018年9月30日11时00分至11时30分，携带加盖公章的购买询价通知书回执码和加盖公章的询价保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖报价人公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号西辅楼四楼），未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。

十一、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.gtzbzx.com.cn（广西国泰招标咨询有限公司网）。

十二、本次询价联系事项：

1、采购人名称：桂林排水工程管理处

地址：桂林市中山南路108号

联系人: 周晓亮   联系电话：0773-3830312

2.采购代理机构名称：广西国泰招标咨询有限公司

桂林分公司地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰天街V+国际1号写字楼8楼8F-02号

项目联系人：周润强；联系电话：0773-2537882；传真：0773-2537856

3.交易服务部门：桂林市公共资源交易中心

地址：广西桂林市临桂新区西城中路69号西辅楼四楼

联系电话：0773-5625158、5625168（办公室）、5625162、5625163（交易三科）

4.监督部门: 桂林市政府采购管理办公室；电话: 0773-2829123

广西国泰招标咨询有限公司

2018年9月26日

第二章    供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程（八里四路应急截污工程）一体化泵井项目 项目编号：GLZC2018-X1-00484-GTZB |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 3.本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 4 | 报价费用 | 不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。 |
| 4 | 11.3 | 响应文件电子版 | 供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 （1）响应文件电子版内容：与纸质响应文件一致； （2）响应文件电子版份数：1份； （3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式； （4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。 |
| 5 | 13 | 报价及预算金额 | 1.采购预算金额（人民币）：1950000.00元。报价超过采购预算金额的，响应文件作相应无效处理。 2.供应商必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天。 |
| 7 | 15 | 保证金 | 1.保证金的金额：19500.00元(须足额交纳）。 2.保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。 3.保证金交纳方式：报价人应于询价截止时间前将询价保证金从报价人账户通过网银转账形式缴纳，否则视为无效保证金，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。 供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。 |
| 8 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 9 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 10 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 1.响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本” 及响应文件电子版光盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 2.响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在2018年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 11 | 16.7 | 报价人公章 | 本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 12 | 18.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2018年9月30日11时00分至11时30分。 |
| 13 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号西辅楼四楼） |
| 14 | 19 | 询价小组组成 | 询价小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表1人，专家 2 人 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 1.采购代理机构于报价结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2.在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。 |
| 17 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入桂林市排水工程管理处指定账户，或由成交人按成交价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起三十日内。 |
| 20 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。 |
| 22 | 33 | 解释权 | 本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本询价通知书的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2829123 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：2016年桂林市漓江（城市段）排污综合治理项目完善工程（八里四路应急截污工程）一体化泵井项目

项目编号：GLZC2018-X1-00484-GTZB

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格条件并提交响应文件的供应商。如果该供应商在本次报价中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按响应文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按询价通知书规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按询价通知书规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.3本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体报价。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为询价通知书使自己的合法权益受到损害的，应当在询价通知书购买之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述询价通知书、报价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

6.4供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司桂林分公司

质疑联系人：周润强      联系电话：0773-2537882

通讯地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰天街V+国际1号写字楼8楼8F-02号

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加报价。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的报价人，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家报价人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、询价通知书

9. 询价通知书的构成

（1）询价公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 响应文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目询价公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有接收响应文件的供应商，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买询价通知书后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致报价无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4询价通知书的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改询价通知书。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和报价时间，并将变更时间书面通知所有购买询价通知书收受人，在本项目询价公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）报价函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及报价人的“信用中国”或“中国政府采购网”网站诚信查询记录截图（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

（7）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （8）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（10）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（11）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件】；

（12）供应商2017年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）供应商 2015 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

- （15）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）。

- (16)　报价人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

报价人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖报价人公章（扫描公章无效，自然人除外）。

11.2 供应商应按询价通知书第六章“响应文件格式”编制响应文件。

11.3 供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

（1）响应文件电子版内容：与纸质响应文件一致；

（2）响应文件电子版份数：1份；

（3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（封面注明项目名称、编号、供应商名称）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋（盒、箱）中。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 报价计量单位，响应文件已有明确规定的，使用响应文件规定的计量单位；响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.报价

13.1 报价应按询价通知书中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效，但供应商有权收回其保证金。

15. 保证金

15.1 保证金的金额：19500.00元(须足额交纳）。

15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

15.3 保证金交纳方式：报价人应于询价截止时间前将询价保证金从报价人账户通过网银转账形式缴纳，否则视为无效保证金，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。

15.4 对未足额、按时交纳保证金的，均按未交纳保证金处理，并由询价小组核定该响应文件无效。

15.5 保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除响应文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式予以退还。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案后，公共资源交易中心在五个工作日内退还其报价保证金。

15.6 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

（8）报价人相互串通报价的。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本询价通知书中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖报价人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，报价人应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖报价人公章（自然人除外）并由法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：报价人须将响应文件“正本”、“副本” 及响应文件电子版光盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在2018年   月   日上午    时   分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 报价人公章：本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 报价人在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，报价人不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交起止时间：2018年9月30日11时00分至11时30分。

18.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）

18.3 除询价通知书另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、询价与评审

19. 询价小组组成

19.1 询价及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和有关专家组成。

19.2 询价小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1人，有关专家 2 人。

20. 评审原则和评审办法

20.1 询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 询价小组应按询价通知书进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，询价小组任何人不得对某个报价人发表任何倾向性意见，不得向其他询价小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序

21.1 采购代理机构核实询价小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选询价小组组长。

21.2 询价小组应当对发布公告的询价通知书进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 资格审查

21.3.1询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对响应文件的实质性要求做出响应。

21.3.2询价小组在对报价人进行资格性审查时，将对报价人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现报价人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各报价人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.4询价小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.6询价小组应按询价通知书进行评审，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

21.7评审报告：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.8采购代理机构发现询价小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按15条款交纳询价保证金的；

- （2）未按询价通知书规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （3）超越了行政审批的经营范围的；

- （4）不具备询价通知书规定的资格要求的；

- （5）响应文件未按询价通知书的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （7）响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足询价通知书要求的；

- （8）报价人未就“货物采购需求”中所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（9）未满足响应文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按规定向采购代理机构购买本项目响应文件的（有文件规定除外）；

- （11）不符合法律、法规和响应文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 报价人有下列情形之一的，视为串通报价，响应文件将被视为无效：

- （1）不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同报价人报名的IP地址一致的；

- （2）不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- （3）不同的报价人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同报价人的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

- （5）不同报价人的响应文件相互混装；

- （6）不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25. 报价过程的监控

本项目报价过程实行全程录音、录像监控，供应商在报价过程中所进行的试图影响报价结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购代理机构于报价结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 26.2 2.在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

27.信用查询

- 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

- ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

- ⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

- ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

- ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入桂林市排水工程管理处指定账户，或由成交人按成交价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。

28.2 如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3 项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》办理履约保证金退款手续，桂林市排水工程管理处将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知桂林市排水工程管理处，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从询价小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西国泰招标咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31．代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西国泰招标咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司高新支行

银行账号：000679978700010

32.履约保证金缴纳账户：

开户名称：桂林市排水工程管理处

开户银行：交通银行桂林分行营业部

账    号：453801000018010113414

33. 解释权：本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本询价通知书的解释权属于采购代理机构。

34. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室；电话： 0773-2829123

第三章  货物采购需求

说明：

- 本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、凡在“货物技术参数、性能、配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在技术规格偏离表中将其标配参数详细列明。

三、本项目所要执行的政府采购政策：计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的报价货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并提供相关的证明材料（加盖供应商公章），否则响应文件无效。

四、本“货物采购需求”中的“★”是指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离响应文件无效。

| 项号 | 货物名称 |  | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假日宾馆一体化泵井项目设备（八里四路应急截污工程一体化泵井项目设备） |  | 一、配置（整套一体化泵井必须包括以下内容，但不限于以下内容）： 项号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 筒体系统. 1.1; 筒体; 1; 套. 1.2; 顶盖; 1; 套. 2; 水泵系统. 2.1; 潜水泵; 2; 套. 2.2; 耦合底座; 2; 套. 2.3; 导轨; 2; 套. 3; 压力管道系统. 3.1; 进水管; 1; 套. 3.2; 进水软接头; 1; 套. 3.3; 压力管; 2; 套. 3.4; 出水总管组件; 1; 套. 3.5; 出水软接头; 1; 套. 4; 阀门. 4.1; 止回阀; 2; 套. 4.2; 闸阀; 2; 套. 5; 粉碎型格栅机系统. 5.1; 格栅机; 1; 套. 5.2; 安装导轨; 1; 套. 6; 通风系统. 6.1; 通风管(可内置); 1; 套. 6.2; 风机; 1; 套. 7; 检修系统. 7.1; 检修平台; 1; 套. 7.2; 爬梯; 1; 套. 7.3; 起吊装置; 1; 套. 7.4; 水嘴; 1; 套. 7.5; 冲洗管路; 1; 套. 8; 动力配电柜. 配电柜; 1; 套. 9; 控制系统. 9.1; 水泵控制系统; 1; 套. 9.2; 格栅控制系统; 1; 套. 9.3; 通风控制系统; 1; 套. 10; 仪器仪表. 10.1; 液位计; 1; 套. 10.2; 浮球开关; 1; 套. 10.3; 硫化氢仪表（便携式）; 1; 套. 11; 安装附件. 11.1; 连接件; 1; 批. 11.2; 动力电缆; 1; 批. 11.3; 控制电缆; 1; 批. 二、技术要求： (一）、泵井设计要求 1. 泵井规模(m3/d)：6000； 2. 筒体参考尺寸(m)：直径：2.6，高度：9.13； 3. 泵井地面标高(m)：157.48； 4. 泵井进水管内底标高(m)：151.00； 5. 进水管直径(mm)：500； 6. 进水管材质：不锈钢SS304； 7. 泵井出水管管中标高(m)：156.50： 8. 出水管直径(mm)：300； 9. 出水管材质：不锈钢SS304： (二)、水泵技术参数要求 1. 水泵形式：离心式潜水泵； 2.水泵名称：潜水泵； 3.安装位置：漓江假日宾馆； 4.水泵数量：2台（1用1备）； 5.介质：城市污水； 6.流量（m3/h）：≥250； 7.扬程(m)： 9.0； 8水泵效率：≥76%； 9.配套电机功率（kW）：≤9kW； 10.电机效率：≥ 86％； 11.电机功率因数：≥ 0.80； 12.防护等级：IP68； 13.绝缘等级： H； 14.工作制：24h/d连续运行并可以间歇运行； 15.安装形式：固定式，快速自动耦合； 16.可通过最大颗粒直径（mm）：≥75； 17.转速（rpm）：≤1460； 18.水泵出口直径（mm）：≥150； 19.现状出水管参数：出水压力管中标高（m）：155.85；出水管长度：（m）90。 (三)、粉碎性格栅机（建议品牌：MONO、MOYNO、JWC或同等及以上档次），提供粉碎性格栅机1套，并要求与所报一体化泵井相配套，具体要求如下： 1. 安装位置：漓江假日宾馆； 2. 介质：城市污水； 3. 流量（m3/d）：6000； 4. 配套电机功率（kW）：2.2； 5. 防护等级：IP68； 6. 绝缘等级：F； 7.电机类型：防爆可淹没电机。 (四)、控制系统要求 1. 就地控制柜与中控室通过GPRS/4G无线远程控制，硬件接口可以为以太网，通讯协议为MODBUS协议或PROFIBUS协议，能与用户现有协议兼容。无线通讯卡由业主提供。 2.控制系统除了实现基本控制功能外，还需实现短消息报警、泵坑内浮渣清理控制、防雷、不间断电源UPS等。 3.就地控制柜为一控二直接启动，详细技术要求见下列要求中3.7.2。 (五)、其他要求： 1、上述“附件一”中“技术要求”第1-6项（1、筒体系统；2、水泵系统；3、压力管道系统；4、阀门；5、粉碎型格栅机系统；6、通风系统）产品其他要求如下： 每套一体化泵井均要求包括： 1.1.GRP筒体 、顶盖。 1.2.装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）。 1.3.自动耦合装置带底座和弯管。 1.4.整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）。 1.5.压力管道系统。 1.6.止回阀和闸阀。 1.7.液位传感器、浮球开关。 1.8.就地控制柜。 1.9.通风管。 1.10.所有连接附件、安装用的所有紧固件(不锈钢法兰盘、螺栓、螺母、垫圈及筒体上进、出水管上与管道连接时的管道端法兰盘等)。 1.11.粉碎性格栅。 1.12.内部检修平台、爬梯、水嘴（提供品牌型号及相应的政府采购节能清单）。 2、一体化泵井的材质要求 2.1.主体部分：. 筒体系统. （1）; 筒体; 玻璃钢（GRP）. （2）; 吊装孔盖; 铝合金或玻璃钢GRP. （3）; 防滑井盖; 玻璃钢（GRP）. （4）; 压力管道系统; SS316. （5）; 阀门; QT500-7. （6）; 导杆; 不锈钢304. （7）; 吊链; 不锈钢304. （8）; 螺栓和螺母; 不锈钢304. （9）; 服务平台; 玻璃钢（GRP）+不锈钢包边. （10）; 爬梯; 不锈钢SS304（长达筒底）. 2.2.水泵部分主要材质 （供应商所报一体化泵井的筒体与水泵必须为同一品牌或同一生产厂家生产的产品，否则响应文件无效。）. （1）; 叶轮; 优质灰铸铁（DIN1691 GG25）. （2）; 电机壳体; 优质灰铸铁（DIN1691 GG25）. （3）; 水泵蜗壳; 优质灰铸铁（DIN1691 GG25）. （4）; 泵轴; 不锈钢（ASTM431）. （5）; 机械密封; 耐腐蚀烧结碳化钨. （6）; O型环; 丁腈橡胶. （7）; 自动耦合底座; 优质灰铸铁（DIN1691 GG25）. 2.3.粉碎性格栅机主要材质. （1）; 壳体; 铸铁或球墨铸铁. （2）; 主轴; 709M40. （3）; 切割刀片和垫片; CLA12热处理合金钢或以上，刀片硬度大于45HRC. （4）; 机械密封; 碳化钨或碳化硅. （5）; 密封环; 丁基橡胶. 3、一体化智能泵井结构 水泵要求采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。 3.1.筒体 （1）智能一体化泵井的井筒须用高强树脂和无碱纤维进行全电脑控制复合缠绕而成，内衬要求为富树脂层，要求具有防腐、防渗等功能；筒体要求依照GB/T21238-2007标准；泵井的安装要求依据ASTMD3839-89玻璃纤维制品地下埋设标准进行。 ★（2）筒体结构性能要求应具备去除浮渣及沉积物功能，要求供应商必须满足以下功能方式之一： ①明确显示预旋转功能处理浮渣及沉积物； ②明确冲洗阀处理沉积物同时具备打鼾处理浮渣功能； ③明确筒体强度计算、流态计算去除浮渣及沉积物，已通过型式试验且生产被监控，并于响应文件中提供相关有效证明文件。 供应商必须提交真实现场运行具备上述功能之一的配解说视频文件,以U盘及光盘形式随响应文件提交，提交视频文件中须包含泵井的项目名称、项目所在地位置，否则响应文件无效。 3.2.防滑顶盖 要求采用铝合金制成，带通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，要求轻松打开。 3.3.泵井上盖 盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度＞2mm的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。 整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。 3.4.配套水泵（参考品牌：格兰富、赛莱默-飞力、海斯特或同等及以上档次） （1）泵井须配套性能优越的污水泵，在负荷范围内，无振动和气蚀现象，要求运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音＜80dB(A)。 ★（2）配套水泵必须满足以下性能要求之一： ①叶轮形状应为离心状的单通道式水泵； ②水泵同时配备电机定子室为铸铝材质，集装式双道机械密封，圆柱体通道式叶轮，不锈钢卡箍连接电机与水泵，潜水电缆插接及螺纹密封； ③水泵同时配备后扫式叶片和插入环组成的半开式叶轮，插入环须配有引导销及释放凹槽设计，且叶轮须具有自动调节能力，可实现轴向跳动功能；电机绝缘等级H级，每小时要求启动次数为30次；机械密封材质要求为耐腐蚀烧结碳化钨，密封腔内应有螺旋凹槽；自藕装置与水泵之间须采用无密封环的刚性连接； 供应商提交的筒体视频文件同时也必须演示上述水泵特性功能之一及水泵无堵塞的性能,提交方式与相关证明材料的要求与筒体一致，否则响应文件无效。 3.5.压力管路及阀门系统 压力管路均要求采用不锈钢SS316，管路集成于筒体内与筒体配套。所有管路在出厂前均须要求通过压力测试，以防泄漏。阀门为管路系统配套的进口品牌或国内知名品牌的止回阀和手动闸阀。 - 止回阀 ①止回阀选型：要求采用软密封止回阀结构 ②参考标准：面间距尺寸符合GB 12221 / BS 5153: 1974、法兰连接符合GB/T 17241.6 / ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501) ③性能和结构（软密封止回阀）： a.阀瓣打开全通经，极小的水头损失； b.阀瓣外由橡胶全硫化包覆，耐腐蚀、关闭严实； c. 止回阀内外部应喷涂防腐蚀无毒环保型环氧树脂漆，所用涂料干后，不溶于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度应在0.25mm以上，满足重度防腐GSK标准。 ④止回阀材质 阀体,阀盖: 球墨铸铁, GGG-50 涂层：内外静电喷涂环氧树脂，GSK 认证 阀轴：20Cr13 轴衬：黄铜，CZ 132符合BS 2874 阀瓣：球墨铸铁QT500-7内外硫化的EPDM橡胶 （2）手动闸阀 ①制造标准 a要求符合EN1074 part 1 & 2, b面间距符合EN 558 表2 系列3,即国标中系列 c水压测试符合EN 1074-1 and 2 / EN 12266 ②软密封闸阀性能及结构 a阀体、阀盖、阀板要求采用树脂砂或消失模造型工艺并进行热处理以消除内应力。工作压力、规格及材质牌号要求铸在阀体上。 b工作压力：1.0MPa，双向密封。双法兰连接。阀体结构长度要求符合GB/T 12221。 c阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。适用工作介质为饮用水，工作温度-15～70℃。 d以球墨铸铁整体为骨架的闸板，外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），闸板包覆橡胶的设计厚度＞2mm，阀座区（密封区）橡胶厚度＞4mm，闸板上要求清晰永久性的标注被使用橡胶的材质和生产日期。 e闸板螺母与闸板要求采用一体式设计及闸板螺母嵌入到闸板中成一整体，要求保证两者之间的连接牢固，操作时闸板螺母不松动，闸板不脱落，阀板两侧需有导向楔，且为防止导向楔脱落，需将其硫化在阀板内部。 f轴材料必须采用冷压成型工艺，不锈钢应轧有两道平行钢螺纹，减少启闭圈数，其抗张强度要求不低于800 牛顿每平方毫米。 g密封要求 阀体与阀盖的密封：采三道独立的密封系统进行密封。 阀杆与阀盖的密封： 第一道密封为唇形密封，保护阀门内部介质进入阀杆密封动作处。 第二道密封采用4道密封圈＋PTFE润滑轴承，保证阀门不外露且减少扭矩。 第三道为顶端防尘密封圈，以防止沙粒、淤泥等进入。 h阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合GB/T13927的规定。 i铸件必须经抛光处理，应达到GB/T8923中规定的Sa2.5表面处理等级，并应在抛丸处理后6小时内进行涂装。闸阀内外表面采用加温静电喷涂环氧树脂粉末工艺，涂层固化后不应溶解于水，涂层厚度为≥0.25mm，涂料采用进口品牌。 ③软密封闸阀材质 零件名称; 材料牌号. 阀体和阀盖; QT500-7. 阀杆; 20Cr13. 阀杆密封; EPDM及NBR. 阀板核心; QT500. 阀板橡胶; EPDM三元乙丙橡胶. 阀板内置螺母; CZ132符合BS2872，要求防腐蚀能力好. 止推环; CZ132符合BS2872，要求防腐蚀能力好. 阀盖螺栓; A2不锈钢. 阀盖垫圈; EPDM三元乙丙橡胶. 轴承; PTFE. 3.6.粉碎性格栅机 （1）供应商须提供装配完整的粉碎性格栅机，每套粉碎性格栅机应包括以下部分： ①主体：壳体、主轴、切割刀片、垫片、机械密封、密封环等。 ②配套电缆。 （2）主要材料 ①壳体： 铸铁或球墨铸铁 ② 主轴： A1S1 4140热处理六角形钢 ③切割刀片和垫片： AISI 4130热处理合金钢或以上，刀片表面硬度大于45HRC ④机械密封： 碳化钨或碳化硅 ⑤密封环： 丁基橡胶 （3）粉碎性格栅机参数 ★①过粉碎机刀片厚度为10-20mm, 确保切割后的固体颗粒粒径应在50－60mm，不能切碎颗粒小于10mm防止固体颗粒，要求满足下游污水处理厂提渣方便。 ②粉碎机要求为双轴设计，能连续运行。 ③双轴要求由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。从动轴在驱动轴的带动下与驱动轴一起相向旋转。每台粉碎格栅机的有效过水切割尺寸满足要求现场的水量和水位要求. ④粉碎格栅机要求由1台减速电机驱动,防护等级为IP68，电机功率≤2.2 kW。电动机要求符合IEC标准或同类标准380V，3p，50Hz，IP68，绝缘等级F级，电动机服务系数≥1.1，在满负荷时，自然功率因数≥0.84。电机额定功率比实际消耗的最大功率高10%。 ⑤最大扭矩要求≥5000 Nm。 （4）控制系统 ①带格栅的粉碎机的操作方式为自动（联动）和手动（单独）。 ②自动运转应根据外部的运转指令或定时器来运转的。 ③在各种故障发生的情况下，要求发送信号给外部。 ④过负荷发生的情况下，要求采用检测电流的方式测出过负荷，进行反转排出动作，除去固体物，自动恢复正常的运转。30秒钟以内发生3次以上（含3次）的过负荷时，判断为不能粉碎，要求能自动停机。 （5）粉碎机配套控制 设备总体结构 额定工作电压380V，绝缘耐压660V，并应按GB7251－1997、IEC439的要求进行设计。设计要求包括功能单元，控制保护以及仪表设备，对每个装置留有适当的空间便于进线和出线电缆的接线、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要求考虑到今后的调节和安装。在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。 安装所需要的附件应由供应商提供。 供应商应承担所有穿线管、电缆、仪表管路等控制箱连合处的边界工作，包括管线固定及箱底密封所必需的附件。 供应商应提供经批准的合适的电缆夹具、电缆网套，确保进线电缆的重量不要由电缆密封套承受。 供应商应提供便于安装的提升钩。必要处，供应商还应提供用于箱内发热时的通风或冷却设施。箱内配所需的电气元件电缆进出线端子及接地端子。 控制柜面板上安装10″触摸屏，显示电流表、运行时间表指示灯等装置 。控制信号的远程输入输出为无源触点信号。 （6）设备的电气要求 a.应带观察窗，户外安装，带防雨罩。产品应由专业厂生产，受电馈电开关要求采用同一生产厂家同一品牌产品。 b.输入电源要求为一路380/220V，50Hz，三相五线制。空气开关的短路容量＞40kA，以满足系统在故障状态下的动稳定和热稳定。空气开关的机械操作寿命＞20000次，100A以下空气开关电气操作寿命应＞15000次，160A～250A以下空气开关电气操作寿命应＞6000次。 c.应根据进出电缆的位置、外径、数量预埋足够的电缆紧固螺栓，柜式控制箱底部应采用带电缆护套的专用封板； d.控制面板上设开停按钮、紧急停车按钮（对一组关联设备、一个控制箱内的数个同类设备可合设一个总的紧急停车按钮，电流表及电压表（柜式控制箱总进线设）、运行和各类故障指示、“就地/远控”选择开关（设置要求同紧急停车按钮），就地位置时由控制箱面板手动控制电机，远控位置时由控制单元的PLC控制； e.远控状态、运行、故障无源触点信号引出至PLC； f.除电气配电回路外，还应预留一定的空间和接线端子：用于仪表信号的并接。 （7）设备的控制要求 粉碎型格栅电气配备信号输出。信号采用常规I/O形式上传，具体信号为：手动/自动信号、运行/停止信号、故障信号、运行/停止控制信号。 信号输出至PLC的为无源触点，触头容量24VDC，1A ；PLC至电控箱的为无源触点，触头容量220VAC，2A，电控箱内接口的物理形式为端子排，上述设备信号中运行/停止信号、手动/自动信号、运行/停止控制信号均带一副常开触点（目前设定“关闭”为动作信号）；故障信号、报警信号带一副常开触点（目前设定“关闭”为故障）。 (8)安装和检验 ①标准依据：GB50334－2002 城市污水处理厂工程质量验收规范、GB50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范。成交供应商须于供货时提供粉碎机安装维修手册。 ②现场条件：成交供应商在安装前，应对构筑物的相关尺寸进行校核，并提出详细记录。 ③结构要素： a. 粉碎机应在现场整机安装 b. 安装前，防止部件损坏包装的防护粘贴不得提前撕离，安装程序要求按生产厂家安装手册为准。 4.工厂检验 a. 每台粉碎机和配套的电气须通过工厂的试验台测试，保证工艺性能及机械电气的正常运行。 b. 粉碎机和控制器电气控制均应组装成，安装精度应符合GB标准应及与供应商的规定。 c. 供应商须于供货时提供产品性能检验报告。 5.现场检验和调试 a. 空载运行1小时，以证明其操作的稳定性。 b. 在粉碎机验证测试阶段，供应商应负责进行负载试验，测定其运行速度、功率、清污效果。 c. 应检查和加注润滑油脂。 3.7.电气控制系统 3.7.1中央控制系统 就地控制柜与中控室通过GPRS/4G无线远程控制，硬件接口可以为以太网，通讯协议为MODBUS协议或PROFIBUS协议，能与用户现有协议兼容。无线通讯卡由业主提供。 3.7.2就地控制柜要求 一体化泵井的控制系统为泵井的标准组成部分，至少包括（不限于）： 柜体、一次回路、二次回路、通讯接口、PLC、GPRS模块，功能上可实现就地控制、无线远程控制、通过互联网方式读取泵井的实时运行参数和状态、想置顶手机发送泵井的运行情况等功能。内部连接所需的动力、控制电缆，电缆长度出泵井10米，所有连接电缆从泵体同侧管路出。 电控柜采用的是室外安装，材质为不锈钢304，板材厚度2mm，双门防雨型，防护等级IP55。为1控二直接启动柜。为保障电气回路可靠有效地运行，电气主回路部件（参考品牌西门子、ABB、施耐德或同等及以上档次），电气二次回路（参考品牌西门子、ABB、施耐德或同等及以上档次），所有一次回路采用动力型，总空开采用标准热磁脱扣型塑壳断路器。 自动控制系统PLC及触摸屏幕：PLC及触摸屏（参考品牌西门子、ABB、施耐德或同等及以上档次）。PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。触摸屏尺寸 7″，人机对话接口，可以通过触摸屏形象动态地看到泵井设备运行状况及连续液位， 在控制柜中需要考虑含有水泵的控制回路和粉碎性格栅的控制回路。泵的电气控制回路中一般考虑了过载保护（热继电器），电气短路（塑壳断路器）的功能，对水泵油室渗漏，轴温，干室渗漏，定子过热进行监视及故障时保护。 为连续测得泵池液位用于控制，在自动化系统中设置有液位计（一体化泵井须包括静压差液位计1台及浮球液位计2台）。为避免液位计受到泡沫或油面干扰，采用国际知名品牌的压力液位计。 控制方式可实现手动控制、浮球控制、PLC自动控制三种方式,实现以下功能： 1）轮换控制功能：水泵要求能根据液位计（4～20mA）采集的连续液位，自动启动停止，并且轮换运行。 2）冗余高液位控制：要求泵站必须配置冗余硬件回路设计，标配静压差液位计和两个浮球开关。确保当静压差液位计发生故障时，高液位浮球一旦动作，依次延时开启水泵，直至水位到低液位浮球，保证整个泵站可靠运行。 3）泵站浮渣清理功能：通过控制器内置程序，控制系统应能自动消除泵站表面的产生的浮渣问题，并可设定每天清理次数。 4）防盗报警：现场控制柜要求设有防盗报警功能，在非法打开柜门及泵坑时，可以及时上传防盗信息至中控室。 5）防雷保护：户外水泵控制柜要求设有进线电源浪涌保护，通讯模块及液位计也要求设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。 6）不间断电源UPS功能：本地控制单元应设有24V-UPS不间断电源，当泵站突然断电时，可以继续保证本地控制单元正常工作至少2个小时。 7）手机短消息报警：控制柜中应有手机卡插入口，通过GPRS能够实现手机短消息报警功能。 8）其他功能要求：水泵电流测量及运行参数统计、维修报警、供电故障保护、水泵容量计算（毋需流量计）、泵送容量计算（毋需流量计）、流量监测（毋需流量计）、粉碎性格栅控制、有害气体H2S信号接收接口、就地短消息报警SMS、溢流的监测（可选项）。 3.8.通风系统 通风系统设计要求为便携式风机：风量（m3/hr）：2166、回转数（rpm）：3200、电机（HP）：0.33、相数：单相、额定电压（V）：220、频率（Hz）：50、口径（mm）：200、规格（mm）：914×346×381、安全认证：CSA Certified、结构（机壳）：20gauge钢、结构（扇叶）：钢化聚丙烯、标准配置： 主机、吸气口、排气管、快插接口。 3.9.检修系统 检修平台玻璃钢材质，爬梯SS304材质，起吊装置SS304材质，集成配置在泵井内部，要求布局合理，牢固耐用；冲洗管路材质SS316，冲洗管路标配冲洗水嘴两只，方便设备检修人员使用。 三、免维护刀闸阀技术参数、性能、配置.每套一体化泵井要求提供装配完整的免维护刀闸阀1套，规格要求为DN400，安装于假日宾馆，具体详细安装位置由采购人根据现场情况指定，由供应商安装，安装费用包含在招标预算中： 1、每套免维护刀闸阀包括以下部分 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 免维护刀闸阀 （梯形牙明杆）; 台; 1; 全封闭明杆式，手轮在地面下约10cm处，手轮可拆卸。 刀闸阀参数： (1)管径：DN400 (2)工称压力：1.0MPa； (3)法兰连接孔：符合国家标准； (4)适用介质：市政污水； (5)适用温度：-10℃～80℃； (6)传动方式：手动。. 2; 固定支撑夹架; 套; 3; 碳钢. 3; 连接短管; 根; 1; 碳钢，壁厚9mm。. 4; 备品备件; 套; 1. 5; 所有连接附件，螺栓; 套; 1. 2．安装免维护刀闸阀所需的主要零部件材料材质要求如下： 序号; 零件名称; 材料名称. 1; 阀 体; 碳钢. 2; 密封条; 不锈钢钢环内镶橡胶. 3; 闸 板; 不锈钢板. 4; 填料压盖; 碳钢. 5; 阀 盖; 碳钢. 6; 阀 丝 杆; 不锈钢梯形牙. 7; 阀杆螺母; 锡青铜. 8; 手 轮; 铸铁. 9; 密封填料; 橡胶条. 10; 配对法兰; 碳钢. 11; 螺栓，螺柱; 碳钢. 12; 螺 母; 碳钢. 13; 弹垫圈; 锰钢. 14; 平垫圈; 碳钢. 15; 螺钉、螺柱; 碳钢镀锌. 3．设计要求 （1）设备铭牌及标识 ①制造厂家的名称。 ②阀门的型号及规格。 ③额定工作压力及承压面方向。 ④传动装置的位置以水流流动方向为准。 ⑤手轮涂红色油漆，并注明开启和关闭的方向。 ⑥制造年月。 - （2）阀体 ①阀体为整体式，两侧法兰面上位置相同的两螺栓孔同轴度公差值应≤1.0mm。 ②阀体内的密封面为不锈钢304材质，与不锈钢刀闸板在启闭开关时能切除管道流过介质中残余杂物。 ③刀闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板的投影不能有与阀门流道的投影相重合的部分。 ④阀体的壁厚根据安装现场要求的尺寸设定。 ⑤阀体结构长度参考GB/T 15188.2-94的规定及安装现场要求。 - （3）填料压盖 ①设计须能确保阀门在上密封漏的情况下，要求可以拧紧压盖消除泄漏； - ②必须采用整体结构； （4）闸板 ①闸板由铬镍不锈钢板制成，阀板两侧的平面度不低于1.6mm。 ②闸板加工成型后，两侧平面度不低于GB/T 1184—1996规定的12级精度，另两侧的平行度不低于GB/T 1184—1996规定的11级精度； - （5）阀杆 ①阀杆的传动螺纹为梯形螺纹，阀杆最小直径应≥30mm，阀杆和阀杆螺母的旋合长度应≥阀杆螺纹直径的1.4倍。 ②阀杆的梯形螺纹优先采用滚压成型工艺。 - （6）阀杆螺母： 阀杆螺母与闸板连接牢固，在测试和工作条件下闸板与阀杆螺母不会产生松动。 - （7）紧固件、标准件 螺栓、螺钉、双头螺柱和螺母等紧固件、标准件应符合相关国家标准的规定。 - （8）上密封 ①阀门上密封须为两层聚四氟乙烯夹一层耐磨橡胶条。 - ②装配成型后，上密封处的填料不能高出阀体上端面。 （9）操作 ①法兰式密封刀操作力矩应达到国家标准。 ②法兰式密封刀形闸阀必须密封效果良好，达到国家相关标准。 ③驱动手轮上应清楚地标明阀门开闭方向，手轮顺时针旋为关闭阀门，在人工操作力大于150N情况下，应考虑用齿轮箱辅助操作，降低手轮上的操作力矩。 ④驱动螺母采用双套平面轴承，确保阀门受压时能轻松开启、关闭，并且保护螺母经久耐用。 4．标准与规范 （2）通用阀门压力试验标准GB/T13927-1992； （3）阀门结构长度标准GB/T15188.2-94； （4）整体铸铁管法兰标准GB/T17241.6-1998； （5）对夹式刀形闸阀标准JB/T8691-1998； （6）ISO国际认证标准； （7）所有量度、尺寸、重量均应用国际单位制（SI）表示； （8）配对法兰采用与阀门法兰配套的标准A系列。 - 5．其他要求 （1）阀门等零部件应能与任何一个制造厂所生产和提供的同样尺寸和型式的零部件进行互换； （2）阀体和阀轴的密封是防水的，整个阀门应保证在质保期内不发生由质量和材料原因引起的缺陷； （3）成交供应商须于供货时须提供设备详细说明书、技术数据单。 | 套 | 1 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 免费送货上门、免费安装调试，免费保修期不得少于3年（若《货物采购需求》中部分设备超过3年的，按其规定执行）。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用期：根据项目要求，该批次采购泵井设备自成交通知书发出之日起3日内签订合同，自签订合同之日起60日内完成设备的供货、安装、调试，并交付使用。 2.交货地点：广西桂林采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 每批设备到货并经初步验收合格后支付至合同价款的60%；所有设备安装、调试、人员培训、验收合格后并交付运行后支付至合同价款的95%，合同价款的5%作为质保金，免费保修期（3年）满后一次性付清（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、售后服务要求： （1）本项目要求成交供应商须打包提供所报一体化泵井，泵井主体由玻璃钢筒体、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、卸货、搬运、存放、除土建工程外的所有安装、调试、培训、交付使用、和售后服务、泵井土建工程施工指导； （2）成交供应商需提供1套免维护刀闸阀供货、运输、卸货、搬运、存放、安装、调试和交付使用。上述所有费用都包含在询价报价中。 2、其他要求： （1）供应商于响应文件中须提供所报产品的下列资料但不限于以下内容，否则响应文件无效： 1）一体化泵井产品彩色样本； 2）一体化泵井设计方案平、剖面图； 3）一体化泵井管损、抗浮计算书； 4）一体化泵井土建注意事项说明； 5）配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图； 6）配套水泵电机内部接线图及控制柜的控制系统图、接线图； 7）一体化泵井产品详细说明； 3、供应商必须提交真实现场运行具备下列功能之一的配解说视频文件,以U盘及光盘形式随响应文件提交，提交视频文件中须包含泵井的项目名称、项目所在地位置,否则响应文件无效。 筒体结构性能要求应具备去除浮渣及沉积物功能，要求供应商必须满足以下功能方式之一： ①明确显示预旋转功能处理浮渣及沉积物； ②明确冲洗阀处理沉积物同时具备打鼾处理浮渣功能； ③明确筒体强度计算、流态计算去除浮渣及沉积物，已通过型式试验且生产被监控，并于响应文件中提供相关有效证明文件。 4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，按响应文件无效处理。 5、本项目政府采购预算为195万元整（￥1950000.00），供应商的总报价不得超过采购预算，否则响应文件无效。 |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：询价小组以响应文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、询价小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为是小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位且所提供货物均为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=报价×（1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=报价。

注：①小型、微型企业、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②询价小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订。

3.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，依次按报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，并依照次序排列成交供应商。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购人应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照询价通知书、响应文件和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_                 ；交付地点：                               。

2. 乙方提供不符合响应文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据响应文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

每批设备到货并经初步验收合格后支付至合同价款的60%；所有设备安装、调试、人员培训、验收合格后并交付运行后支付至合同价款的95%，合同价款的5%作为质保金，免费保修期（3年）满后一次性付清（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 询价通知书；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 报价中的报价记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

1. 报价函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

报 价 函 （格 式）

致：广西国泰招标咨询有限公司

根据贵方         项目询价通知书，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按响应文件货物采购需求和报价报价表：

总报价为（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备响应文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核响应文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照响应文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西国泰招标咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表本人全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出

具的自然人本人及委托代理人所交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及报价人的“信用中国”或 “中国政府采购网”网站诚信查询记录截图（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6. 报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     报价明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写报价明细表的各项内容。

3.报价明细表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便询价小组作为优先采购或评审的依据。

7. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

8. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

9. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

10. 报价人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 报价人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的2018年4-8月任意一个月的社保证明复印件】；

12. 报价人2017年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

13. 报价人2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

14.“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

15. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）。