采购需求调查问卷文件

- 项目名称：展陈工程方案设计及初步设计项目

咨询机构：广西国泰招标咨询有限公司

二0二五年七月

目  录

第一章  采购需求调查公告	2

第二章  供应商须知附表	4

第三章  采购需求调查响应文件格式	25

# 第一章  采购需求调查公告

广西国泰招标咨询有限公司关于“展陈工程方案设计及初步设计项目”采购需求咨询调查公告

各潜在供应商：

受采购人的委托，为开展政府采购工作做好前期准备工作，我公司拟对该单位的“展陈工程方案设计及初步设计项目”的采购需求和预算开展市场咨询工作，如贵公司有参与投标意向，请协助我们开展咨询工作，并就咨询内容给予反馈。

一、采购需求咨询内容包括：

1、供应商的营业执照、资质证书复印件（①住房和城乡建设部颁发的“建筑装饰工程设计专项甲级资质”；②中国博物馆协会颁发的“博物馆陈列展览设计单位甲级资质”）副本复印件；

2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明；（详见附件）

3、同类招标项目历史成交信息；（格式自拟）

4、其他相关情况。（格式自拟）

二、如有意参与本项目，请于2025年7月22日18:00前将上述采购需求材料（盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份）发至gxgtzb@163.com邮箱。

联系人：李工、郑工

联系电话：0771-2023670

电子邮箱：gxgtzb@163.com

广西国泰招标咨询有限公司

2025年7月16日

# 第二章  供应商须知附表

供应商须知附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：展陈工程方案设计及初步设计项目 |
| 2 | 报价及费用：报价应包含所需的一切费用 |
| 3 | 响应文件份数：盖公章的PDF文件1份和可编辑WORD文件1份）发至gxgtzb@163.com邮箱 |
| 4 | 响应文件电子版要求：盖公章的PDF文件1份和可编辑WORD文件1份）。电子文件命名方式：项目名称+公司名称 |
| 5 | 递交截止时间及地点：供应商应于2025年7月22日18:00前将参加调查的供应商将盖公章的PDF文件1份和可编辑WORD文件1份）发至gxgtzb@163.com邮箱。 |
| 6 | 响应文件要求：供应商应按本采购需求调查问卷文件规定的格式和顺序编制、响应文件并标注页码，以免导致响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容。 |
| 7 | 响应文件的组成： 一、供应商资料要求 1、供应商的营业执照、资质证书复印件（①住房和城乡建设部颁发的“建筑装饰工程设计专项甲级资质”；②中国博物馆协会颁发的“博物馆陈列展览设计单位甲级资质”）副本复印件； 2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明；（详见附件） 3、同类招标项目历史成交信息；（格式自拟） 4、其他相关情况。（格式自拟） 提醒： 1.以上材料应逐页加盖单位公章。 2.供应商响应文件应当包含以上内容。 |

附件：

特别说明：展陈工程方案设计及初步设计项目需求参考同类项目的采购需求进行制定，供应商可根据实际情况并结合自身的经营情况及特点，对采购需求进行认为有必要的增加、删除、修改等，并予以说明，相应的增加、删除、修改等内容将作为制定正式采购需求的重要参考依据，谢谢合作。

# 展陈工程方案设计及初步设计项目采购需求

| 序号 | 标项的名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展陈工程方案设计及初步设计项目 | 1项 | 其他未列明行业 | - 项目概况 - 项目名称： - 展陈工程方案设计及初步设计项目。 2、建设目的： 展陈工程方案设计及初步设计项目旨在科学统筹规划各个展示空间，秉持科学设计理念，采用灵活多样的展示方式，融入互动体验、国防教育实践等项目，通过沉浸式、参与式的展陈设计，全面提升观众的参观体验与知识获取效果。 3.项目概况： （1）本项目位于广西壮族自治区南宁市。 （2）广西****馆展陈区域规划：展陈面积约3190㎡：序厅约530㎡、《****历史展（沉浸式）》约830㎡，《广西****烈士展》约1340㎡，临时展厅约490㎡。 （3）广西****馆展陈区域规划：展陈面积约4250㎡：序厅约230㎡、《广西****基本陈列》约2350㎡，《广西****文化专题厅》约420㎡、《广西****专题厅》约290㎡、《**教育拓展厅》约960㎡。 二、服务内容及要求 二、服务内容及要求 1.服务内容： （1）本次设计内容包括：本项目总计约7440㎡的展陈区域，依据相关规定，展陈工程按每平方米约1万元的造价标准开展设计及后续服务工作。具体服务内容如下：2个序厅、《广西****展》、《广西****展》、《广西****基本陈列》、《广西****文化专题厅》、《广西****专题厅》、《**教育拓展厅》以及1个临时展厅等共9个展项陈列布展工程涉及的陈列布局和装饰装修有关的展陈方案设计、初步设计及预算编制、后续施工图编制有关指导配合服务、后续施工阶段有关指导配合服务等，完成并提供展陈工程设计方案、初步设计（达到施工蓝图的效果）及预算编制等相关成果（含纸质及电子版文件）。 2.服务要求： （1）各阶段、各专业设计内容和深度应符合设计文件编制深度规定，符合各审核、审批部门的要求，并满足采购人及相关部门提出的相关设计要求。符合国家有关设计质量等级评定标准合格等级。 （2）成交供应商根据相关意见进行方案设计、初步设计并需通过上级部门评审，项目方案设计、初步设计评审完成后，成交供应商根据评委提出的意见进行修改，直到方案通过批准。 （3）成交供应商对设计图纸的修改、完善及后续的设计工作需延续至相关工程施工完成，竣工验收合格并交付使用，同时承担施工过程中接受咨询、完善及补充设计的义务。 （4）成交供应商必须在整个设计过程中积极配合采购人的合理要求、指令，包括但不限于过程中与审批部门、其它咨询单位的沟通、出具各类临时性图纸等。 三、设计依据 1.项目相关批复或文件； 2.相关的规划、建筑设计法规、技术规范、标准等； 3.现行国家、广西壮族自治区、南宁市有关法律、法规和规章的规定； 4.（广西****馆）建筑平面图及剖面图、目录及部分展陈大纲内容等； 5.本项目采购文件及答疑纪要（或补充文件）。 - 设计标准规范 标准及规范必须达到以下现行的中华人民共和国有关法规、标准规范的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。 ◆《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》； ◆《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-91）； ◆《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）； ◆《建筑工程设计文件编制深度规定》； ◆《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）； ◆《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210）； ◆国家、地方其它有关规定。 在方案设计的过程中，成交供应商必须定期和采购人进行工作交流，积极主动地书面介绍各个阶段的展示设计进展、成果及存在的问题，并认真听取和吸收采购人及其专家意见，在不破坏整体布局的情况下免费调整或修改设计方案，直至采购人满意。 上述标准、规范及规程仅是本工程最基本的依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程；上述所有技术标准都有可能被修订和增加，如有，投标单位应按最新版本要求。涉及相关法律标准规程的，以最新实施为准。若设计人使用的标准在本标书规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。 - 项目设计要求 1.设计要求 （1）整体设计。严格遵照博物馆陈列展览的相关规范、标准及行业准则开展方案设计工作。设计方案需深度契合展陈内容与内涵，确保无专业性错误，符合历史事实，兼具权威性。 （2）文字说明规范。方案设计说明应遵循展览专业行文规范，表述准确、统一，内容简明扼要、重点突出、层次分明、内容详实。​ （3）内容设计标准。精准定位展陈主题，构建完整体系，优化内容结构，确保主题鲜明、逻辑连贯。​ （4）设计理念与方式。秉持科学设计理念，采用灵活多样的展示方式，融入互动体验、国防教育实践等项目，通过沉浸式、参与式的展陈设计，全面提升观众的参观体验与知识获取效果。​ （5）设计风格要求。追求形式与内容高度统一，凸显展陈主题，同时深度融合广西地域特色，综合运用丰富多样的展示手段，打造独具地域文化魅力的展陈风格。​ （6）空间规划。确保内容设计与空间规划精准匹配、相互协调，实现空间布局合理、参观流线顺畅。​ （7）效果图设计。提供全面的设计效果图，包括但不限于平面布局图、各展厅分布局图、参观动线图、展厅全视角效果图、重要展项的立面效果图。 2.服务方提供的相关成果需经采购方评审通过，后续依据国家有关部委关于展陈大纲的修改意见进行修改完善，直至完全符合采购方的要求。 3.现场驻场服务 施工期间，服务方须安排至少1名具备丰富展陈工程经验的专业设计师驻场，及时解决施工过程中的技术问题。驻场人员需熟悉设计方案，能够对施工工艺、材料选用等提供现场指导。 4.初步设计方案编制要求 设计应忠实于展览的主题和内容，充分利用现代化科技手段，在满足文物安全的前提下，以国际化的视野进行展陈设计。各展厅设计构思要立意准确，构图布局需合理，强化文物展示的艺术感染力； 展示形式需多样化，实现展陈内容与形式的完美统一，既充分展示历史文化底蕴，又使得展厅环境、气氛与展陈内容相得益彰，为观众创造一个舒适的参观环境； 在对展厅展陈空间结构、展览内容和参展展品分析研究的基础上，科学合理地划分各单元内容的展线安排、平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；合理安排观众参观路线，做到展线流畅； 展厅初步设计中能够体现数字展厅、智慧化博物馆等沉浸式参观理念，合理利用多媒体设施设备，在充分挖掘展示内容的基础上增强观众参与感、氛围感，用新颖、现代的展示手法有效传播知识体系，并具有较强的可操作性及充分考虑后期的运行维护成本。 - 其他要求 - 1.总体设计要求 - （1）展览设计原则：以现有的建筑图纸为基础，以创新的思维，运用现代设计理念与展示手法，突出陈列的教育性、艺术性、观赏性与参与性，以展示的亮点突显陈列内容的重点，力求内容与形式的高度统一。在设计中，要体现“三个性”： - ①艺术性。所有艺术品除了按照艺术规律进行高水平创作外，必须充分考虑与陈列主题的高度契合，重点处理好空间布局、展品组合、局部细节的艺术构思，使之成为“佳品荟萃、陈设精妙”的艺术殿堂。 - ②科学性。所有展示手段的运用必须符合历史类或军事类陈列展览的内在要求，要综合运用包括灯光、色调、音效在内的各种展示手段，尤其要恰当运用现代科技展示手段，注重实际效果而不喧宾夺主，使之成为“国内一流水平”的陈列展览。 - ③人本性。以观众为本位进行设计，充分考虑不同层次观展群体的要求，采用多样化的表现形式；充分考虑观众观展的心理，把握好展览节奏；充分考虑项目的互动，激发观众的观展兴趣；充分考虑展品展柜的组合，让观众舒服地观展，使之成为漾溢人文气息、体现人文关怀的观展场所。 - （2）本次展览设计必须满足各项有关设计规范规程和标准，同时应满足以下需求： - ①充分挖掘展览的主题内涵，使整体艺术设计与内容设计形成高度的和谐统一。 - ②根据各展厅展示内容的不同，表现形式上也应有所区别，但要把握总体风格的统一。 - ③展厅平面布局深化设计要更合理、科学、通畅,并充分考虑观众参观方便与消防要求。 - ④照明设计要着重考虑其对陈列展示效果的升华，而不仅仅为普通照明之功用。 - ⑤色调设计要结合陈列主题与环境氛围进行综合考量，基本要求是“色调决定基调，局部服从整体，简洁而不单调”。 - ⑥互动项目的设计要符合陈列设计理念的总体要求，布局合理，有利于而不是有损于展示氛围的营造，同时注意操作简便、易于维护、质优价廉。 - ⑦场景深化设计要以充足的史实史料为依据，注重细节和内涵。在表现形式上，要根据不同内容采用不同的艺术形式，切忌千篇一律，主次不分。 - ⑧陈列深化设计要突破陈列展厅的空间局囿，将范畴的公共空间纳入整个展览体系当中，使之成为展览延伸或过渡。 2.展陈深化方案设计要求 陈列布展深化设计具体要求： - （1）所有设计必须符合国家、广西壮族自治区、南宁市有关规程规范，必须满足消防、安防标准及其他相关的要求。 - （2）成交供应商应按响应文件中承诺的设计主创人员投入到展览深化设计中来，履行其义务。 - （3）成交供应商在设计过程中，应借鉴国内外成功博物馆展陈的亮点，并不断完善、细化设计。 - （4）成交供应商在设计过程中，要严格按照招标文件的约定，围绕陈列大纲及相关现场勘察资料，并结合采购人及其专家的意见，进行深化设计工作。 - （5）成交供应商的最终深化设计成果，必须达到或高于成交供应商在响应文件中所作的展示效果的承诺。 - （6）设计最终成果包括但不限于以下内容： - ①艺术类项目中的绘画作品，要提供创作小样、构思色稿，完成后实际画幅尺寸；雕塑类项目要提供设计样稿、放大的尺寸、材质、工艺及摆放位置等。 - ②展示设计中采用的照片、喷画，要提供照片、喷画的尺寸，照片放大的形式，工艺材质及艺术处理的手法，大型喷画、灯箱片的制作工艺、材料选择及质量保证措施等。 - ③场景要有正立面图、平面图、侧剖图，提供人物塑型数量、布局、尺寸、材质、服饰等，场景的进深、宽度、高度及面积，地面塑型、背景画及声、光、电等多媒体设备的施工安装图纸及相关资料。 - ④高科技互动项目必须提供设计图纸、三维演示、科技原理图及说明、施工安装方案、技术保障措施及相关视频示意等资料。 - ⑤空间造型或单体建筑模型要提供比例尺寸、使用材料、制作工艺、展示效果、具体放置位置及其相关资料。 - ⑥展墙、展板、展柜、展架等装修部分要有平面图、立面图、剖面图、节点大样图、收口大样图等，标明使用材料、尺寸等相关资料。 - ⑦展览范围内综合布线及照明系统设计要符合国家有关规程规范、标准，设计要科学、合理，提供综合布线图纸，标明灯具的品牌、型号、产地、数量等。 - （7）成交供应商完成最终展陈深化设计，同时应向采购人提供本工程的预算和工程量清单，成交供应商所提供的预算必须严格按照有关定额和计价办法，并结市场价格进行编制，预算价应包括所有应支付的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 3.图版、艺术品、复仿制品、沉浸式（多媒体）、展柜、照明等要求 - （1）展示图版整体制作实施要求 展示图版的平面设计、制作和安装，必须使用高精度可移喷绘、PVC板、防水无纺布、高质量油画布、铝板等易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料和制作工艺，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。 图文版表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。 图文版文字、格式正确，科学性定义准确。 图文版版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。 图文版面与展示内容风格统一。 图文版安装高度必须符合人体工学，适合各身高人士观看。 - （2）艺术品、复仿制品要求 艺术品根据各展区、主题所需，使陈列、艺术创作设施达到实用、美观、安全等各方面的要求。艺术创作按照原创作主题进行深化，根据使用方要求，创作比例合理，色彩层次分明，细节有棱有角。 - ①浮雕、雕塑由专业的泥塑技师用特质泥材根据设计创作稿制作浮雕、雕塑原模，待原模定型、定稿后根据设计要求进行成品制作安装，细化创作必须达到主题所要呈现艺术效果，人物雕塑要做到造型到位、符合历史人物性格特征；背景浮雕要求构图丰满，层次丰富，细致耐看，讲究丰富的艺术效果，在视觉上产生节奏感、韵律感和丰富的视觉空间效果。 - ②油画、场景制作，应符合历史环境风貌，透视合理、立体感强，有身临其境之感，需由艺术家、专业美术师进行创作、制作。 - ③其他装饰性艺术处理要充分发挥材料特点，巧妙运用材料本身纹理、色泽、质感等特征，选材围绕实用、美观和安全的原则进行综合对比；应考虑功能要求、审美要求和安全要求，同时应尽可能使用优质、环保的木、石、棉、麻等天然材质，以更好地体现文物展品的展陈内涵，不产生异味、辐射等有害物质的排放，充分考虑文物展品保护和观众及工作人员的身体健康 - ④展品的复制、仿制必需和原件在尺寸、规格、外形、色彩、质感等方面高度一致，能达到展示的最佳效果。 - （3）沉浸式（多媒体）展项要求 ①运用数字化展陈手段。通过先进科技的使用，利用沉浸式体验、VR技术、球幕剧场、5D剧场、机器人讲解员等，优化观众在展厅的参与和实践，获取更深刻直接的观展体验。 - ②场景整体深化创作、制作。场景深化创作必须以真实可查的历史等资料为依据，达到忠于历史、还原历史的目的；场景制作的道具必须符合各项安全规定；场景深化创作与制作必须采用绿色环保材料，达到比例合理、生动逼真、细节有棱有角的实施效果。应用多媒体声光电技术的场景中，在保证整体展示、互动效果的前提下，必须充分考虑安全性、美观性、耐久性以及维护的便利性；所有场景复原必须在以上实施要求的基础上深入优化、深化创作及施工布展。 - ③多媒体展项整体制作。展项的设备产品，满足使用寿命长，且每日的连续使用时长须达到10小时或以上，技术成熟及市场保有量多的设备，最低标准必须满足技术参数，不得偏离，采用知名品牌产品；系统集成软件的开发必须达到运行稳定，人性化的控制，满足硬件的需求均需稳定、安全、合法等要求，如感应程序需实现体感播放功能；地面互动程序支持多人多点感应功能；融合控制程序需含图形纠正功能、影视边缘融合功能并支持多台显示终端画面无缝融合等多种功能；智能中控管理程序需含展项运行的开关控制、灯光开关控制及影视播放控制功能；所有展项的控制管理程序须由一个可移动终端遥控器管理。便于展厅内展项使用的投影仪、播放器、大屏幕等媒体设备统一集中管理；展示内容的策划与制作必须结合整体的设计方案，达到主题鲜明、具有视觉的冲击力，可逆性的修改，满足采购人的需求等；完成强弱电布管布线工作并投入使用移动便携式的强弱电、灯光、音响中央控制系统，实现智能化控制，集成度高，技术成熟、安全可靠，做到环保节能标准；展项中多媒体及数字化设备选配科学、合理，用材适当，应与展陈环境相协调，且不易损坏，经久耐用。辅助陈列展品、模型制作要求题材运用得当，表现形式得体，工艺精良，艺术水准高。声、光、电效果设计科学、合理，并富有创意。 - （4）展柜要求 展示柜符合展出文物的基本要求，根据项目需求进行设计，要求专业厂家定做，必须满足安全、坚固、开启维护方便、观感良好等基本要求。 展柜整体外形应与展厅环境风格相协调，整体工艺精致，规格尺寸允许偏差值应符合各项相关标准。主框架基座为钢结构，钢材料选用2.5-3mm厚度的方钢管及1.3-1.5mm及以上的冷轧钢板，设计有水平调节装置，外表面为钢的饰面板，颜色可选择。反光度不大于30°，材料必须符合《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带（GB13237-1991）》的规定，喷涂后长度与宽度允许偏差为±1mm；喷涂后对角线允许偏差为±0.7mm/m。展柜外形尺寸可根据设计规格约定合同的相关要求。规格尺寸允许偏差应符合表中规定。 尺寸范围; 长度、宽度或高度，L，单位（mm）; 对角线偏差. L≦1200; 1200＜L＜3000; L≥3000. 允许偏差; +2-1; +3-1; +3.5-1; 不大于4.0. 展柜必须具备可靠的安全性，整体结构稳固、安全，防盗和防破坏性能必须符合国家各项相关规定及行业标准。全部展柜主体结构为金属框架，金属表面要求做防绣蚀处理，保证10年不脱落、不变色。框架结实、牢固，散热性好。承载能力达到每平米承载展品质量不少于800KG的要求，具备抗冲击力、防撬、防換及不易变形的功能。 展柜开启后须最大限度预留操作空间，便于大型文物放置及布展操作（独立柜玻璃门开启比例≥85%)。 展柜具有良好的密封性，具有高度密闭性，防尘、防虫；柜内湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应文物对展示环境控制的各项相关规定与要求；展柜底部需做好完善的密封措施。 展柜外观饰板需采用高温静电粉末喷涂,展柜箱体表面喷涂涂层色泽均匀一致，喷涂工艺需符合喷国家标准。喷涂厚度要求60-80mm,喷涂表面色差△E≤1.0,喷涂所使用的塑粉等原材料，需达到环保要求。 展柜开启方式为手动开启或电动开启（电动开启的展柜必须同时具备手动开启方式，如断电时需用手动来开关展柜，开启展柜方式以：安全、快速、便捷开启为佳）。 本馆展柜采用低反射玻璃。 展柜内照明：综合考虑光源、照明方式、灯具、光的合理分布及适当比差，避免炫光，避免照度超标。应充分利用光提高文物展出的艺术效果，创造适宜的视觉环境。消除红外线、紫外线等“光害”对文物的损害。灯光应符合博物馆藏品保存环境光照水平标准。总体要求科学、环保、清晰、明快、舒适。所有灯具应用必须符合物馆照明设计规范；展柜内综合布线设计要符合国家各项有关规范、标准，设计要科学、合理；所有灯具及光源必须选用稳定性、安全性、散热性良好的品牌，灯具开启具备安全性及灵活性；考虑灯光及电源预留接口，以便增加扩展照明；灯具应与展品陈列相隔离，维修更换无需开启展柜。 所有展柜应采用安全锁具，要求安全牢固、操作简单方便，锁具安装位置具有隐蔽性；使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨防镑材料，钥匙互换率应达15万次以上，减少钥匙数量，提高通用性和便捷性。沿墙展柜钥匙可通用，独立展柜毎柜使用单独锁具，并随柜配备2套钥匙。 重点文物展柜（临展厅展柜）应配置恒湿系统，根据文物对湿度要求可进行精确调整，可根据需要自行设定湿度范围，恒湿系统将根据设定的数字自动调整展柜内湿度以符合要求；为展柜提供一个不间断、有效、平稳的湿度环境；过滤功能可防止污染微粒流入展柜；不间断的气流带走文物挥发出来的气体，防止层化；可独立自主工作；可接入微环境智能监控平台，实现远程数据监控；系统操作简易，安装灵活；具备高效的稳定性和可靠性。 - （5）照明系统要求 - ①照明系统描述 博物馆的照明系统主要包括环境照明、展柜系统内的文物照明、场景效果照明以及版面说明内容的照明等。 - ②照明系统要求： - 照度适宜 陈列照明设计中对不同的展品或文物有不同的照度。照度过高，对文物展品有破坏作用；照度过低，反映不出展品或文物的真实面貌，这些不足都会造成遗憾或观众观赏困难。对于展室中的一般照明与特殊照明，要求按照在保证文物展品安全展示的同时，合理利用光源材料，以最大限度地展现出相关对象的艺术特点或其他需要表现的信息的标准设计，以达到理想的照明效果。 - 照度均匀 一般情况下，展品的照度要求均匀，重点文物和重点辅助展品应根据具体的对象，采取不同的照明方式增强或者减弱照度。 - 视觉适应 公共空间的照明应当采用与展厅的陈列照明色温相同或者相近的照明系统，以此保证观众对室内人工照明环境的视觉适应。在公共空间与展厅的接合部，要注意设置照明过渡区，避免出现因照度差异过大而造成观众在进入展厅时出现短暂的视觉不适应。 - 消除与控制“光害”对文物展品的影响 博物馆中涉及的由天然或人工合成的高分子有机化合物构成的文物展品，如：木器，纸、丝、棉、麻制品及附着的颜料、燃料等等，在较强光源与含紫、红外线光线的照射下，都会发生不良反应，导致设计人员在陈列采光照明设计中积极设法消除紫外线、红外线对文物的影响和损坏。博物馆中涉及书画古籍文献类文物展示的部位的照明，要求采用极低的红外线辐射、紫线辐射的光源，照明控制在50LX以内，在光源的控制上，应当加装红外感应开关，以便最大限度地降低光源本身的红外线辐射对书画古籍类文物的影响。展厅的照明，需要兼顾一般文物展示与书画类文物展示的要求，必须配置两种照明光源系统，一种为普通光源系统，一种为红外线感应系统，按展览需要互相切换。展柜的照明系统应采用低发热度光源，以防止展柜内小气候偏于干燥，导致文物表面开裂。 - 照度与暴露值相关一览表 展品敏感度种类; 限制照度（1X）; 限制暴露值（1X×h/y）; 描述. 1、不敏感; 没有限制; 没有限制; 大部分金属、石头、大部分玻璃、未染色的陶瓷. 2、低敏感; 200; 600,000; 油画、蛋彩画、未染色和木类、（羊牛等动物）象牙、漆器、玉器、一些塑料. 3、中等敏感; 50; 150,000; 服饰、水彩画、彩色粉笔画、挂毯、印花布、手稿、彩饰画、墙纸、水粉画、染色的皮类. 4、高敏感; 50; 15,000; 丝绸、着色的珍品、报纸. - 自然光照射窗口需设置遮光窗帘，并贴玻璃贴膜，以便遮蔽紫外线照射。 - 灯具的品质和数量按照清单内容，其中每盏LED灯的照明时间不少于5万小时，显色性不低于90%。 - 灯光系统施工说明 由于博物馆的灯光需要根据现场实际效果以及文物的实际摆放位置来进行设置调整，因此中标人需在中标后按现场实际效果做深化设计方案，待设计单位及采购人认可后再按深化设计施工。 4.电气安装部分的具体要求 本项目电气工程主要为所涉空间范围的室内外强电工程和弱电工程。包括380/220V低压配电系统；照明系统；安全技术防范系统等。 - （1）电力配电系统 - ①负荷等级 二级负荷：消防系统、保安监控系统、藏品库设备用电、应急照明、走道公共照明、展陈照明、网络机房等用电负荷。 三级负荷：普通照明及其他动力负荷。 - ②负荷估算应能满足项目用电需求。 - ③供电系统 项目供电电源可从市政供电网络10KV开关站引两路独立电源接入，作为变配电所电源。在变压器低压端安装配电箱采用双电源自动切换方式控制；对特别重要负荷另采用UPS不间断电源设备作为自备应急电源。 - （2）低压配电方式 低压380/220V电源引自变电所低压配电柜各出线回路，配电系统采用树干式和放射式混合供电形式。 主干线一般选用绞联电力电缆，消防负荷选用耐火型，支线采用聚氯乙烯绝缘电线。在电缆井内垂直敷设时用电缆桥架保护敷设，在水平敷设时用电缆桥架和穿保护管敷设相结合的形式。 消防用电设备供配电采用双电源末端自动切换装置。 - （3）照明及插座配电系统 - ①照明种类：正常照明、应急照明、疏散照明、安全照明、备用照明、景观照明（户外名人雕塑）等。 - ②照度标准： 照明标准表 序号; 类别; 参考平面及其高度; 水平照度 标准值（lx）; UGR; Ra. 1; 门厅、多功能厅; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 2; 咖啡厅、图书店、礼品店; 0.75m水平面; 300; 22; 80. 3; 展厅; 地面; 200; 22; 80. 4; 藏品库房; 地面; 75; 22; 80. 5; 通道; 地面; ≥150. 6; 景观照明; 地面; 20; —; 60. - ③灯具及光源：一般场所为LED光源，有装修要求的场所视装修要求而定，但其照度应符合相关要求。用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源。灯具选择：管理室采用LED平面灯，嵌入式安装；展厅及临展采用专业灯具，配合空间或场景效果安装，走道采用LED节能灯，嵌入式安装，机房采用LED管灯，嵌入式安装。室外景观照明按照场景需求采用紧凑型荧光、节能灯、高频无极灯和LED灯等高效、长寿、安全和稳定的光源，并避免各种形式的光污染。 - ④照明控制：本工程采用智能照明控制系统，走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明、展区照明等按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，智能照明控制有场景控制、定时控制、就地控制、集中控制、群组组合控制等。所有智能面板及执行模块由一根控制总线连接起来，总线电缆采用4芯屏蔽双绞线。 - ⑤疏散照明：在大空间用房、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明；照度要求：5LX；采用双电源供电；持续时间为60分钟，采用集中控制集中电源型，非高大空间应采用不超过36V的电压供电。 - ⑥安全照明：在（消防）楼梯间、（合用）前室、门厅及多功能厅、展厅、咖啡吧等场所设置安全照明；照度要求：不少于正常照度10%，但不小于10LX；采用双电源供电；持续时间为60分钟，采用220V电源供电。 - ⑦备用照明：在藏品库房、变配电所、消防控制室、保安监控制室、网络机房、水泵房（消防）、排烟机房等重要场所设置备用照明；照度要求：正常照度；采用双电源供电；持续时间为180分钟，采用220V电源供电，采用现场控制开关。 5.安防系统 本工程安全防范的风险等级为一级。馆内安防系统组成：根据国家出台的《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》和《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》，博物馆的安防系统建设包括前端设备、传输设备和主控设备。 总体要求包括以下内容： - （1）音视频监控子系统 音视频监控系统对整个博物馆的主要通道、重点位置、重要展品等进行实时监控，保证可以对进入博物馆的人进行全程的跟踪。 - （2）防入侵报警子系统 防入侵报警系统主要是对非正常进入博物馆的人进行监测报警，周界系统应具有防拆、防破坏保护，当入侵探测器受到破坏，拆开外壳或信号传输线路短路以及并接其它负载时，探测器应能发出报警信号。 - （3）人员巡更子系统 电子安防系统要与人工巡逻相结合，而传统手工登记无法适应现代的需求，所以人员巡更系统也是必须的，这样才能最大限度的保证博物馆的安全。 - （4）门禁管理子系统 在进出展馆的主要通道口设置门禁点，所有读卡要有记录，有非法闯入等报警事件发生时，可联动摄像机对门禁点进行监视。 - （5）传输子系统 传输子系统根据现场的数据传输量确定系统搭建的基础，包括：视频、音频、数据、报警信息等，保证所有的数据能够及时顺利的传输。 - （6）中心控制子系统 这是整个博物馆监控系统的核心，它负责整个安防系统的控制和调度，处理各种信号，对需要处理的问题及时报警或者按照预设的处理方案自行处理。中心控制子系统还要和外部有一个可靠地连接，包括消防、公安等，保证遇到紧急情况能够及时的上传。 具体要求包括以下内容： - （1）统合布线系统 综合布线系统用以支持计算机网络、语音通信及数字电视应用，采用先进的结构化综合布线。考虑到系统的先进性和布线系统适当超前的要求，本系统按照支持千兆以太网的6类布线系统设计，线缆采用国标线。综合布线系统共分为五个子系统：工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直子系统和设备间子系统。系统根据相关国内及国际标准设计、安装及测试，系统汇总语音及数据系统的线路，从而组成一个模块块化、系统化灵活性极高的综合布线系统，能够连接及支持语音、数据及图像信息。具体设计如下： - ①工作区子系统：工作区子系统包括前端计算机、电话信息插座和面板，全部采用6类模块，便于数据和语音的互换。前端信息点位布置：各层公共区、展厅、以及办公区布置数据点、语音点。 - ②水平子系统：水平子系统为从信息插座至楼层配线间的水平线缆，本工程水平子系统全部采用6类UTP。 - ③主干子系统：主干子系统为各楼层分配线间至总配线间之间的线缆，可分为数据主干及语音主干。数据主干每层弱电间布置一根12芯室内单模光纤，语音主干采用25对大对数电缆，每个语音点在语音主干中配置1.3对线缆。水平信息点通过在楼层配线间跳接到不同的主干上，连接到不同的网络，实现网络之间的隔离。 - ④管理子系统：管理子系统由分散在各楼层的分配线间及核心机房的主配线间组成。分配线间中水平千兆双绞线（包括语音和数据）端接使用24口模块式配线架。 - ⑤设备间子系统：汇集、管理数据及语音主干线缆,本项目主配线间设在二层机房。 - （2）计算机网络系统 整个网络结构分为核心层、接入层。本项目核心主交换设备设置在广西，为整个博物馆机算机网络系统的核心，实现计算机网络核心层和分布层功能。接入交换设备设置在各楼层的弱电井内，实现计算机网络用户接入功能。整个网络系统，目前暂考虑千兆主干，百兆到桌面，待将来需要时可升级至万兆网络。 核心交换机采用高性能千兆多层交换机，配置双机冗余系统，结合布线系统，与接入层交换机之间采用千兆主干链路冗余备份，实现网络骨干层的全冗余结构，消除单点故障。 接入层交换机10/100M到桌面，千兆上行链路，提供高性能接入。接入交换机端口按照布线系统数据点数量配置。 - （3）背景音乐系统 背景音乐系统：整个系统的所有设备放置在广西，保安能通过话筒对各区域进行各类信息的广播。整个系统需要与消防联动，且消防中心能通过火灾区域产生的控制信号自动的实现N＋1、N、N－1的紧急广播模式，和自动或手动的播报紧急广播信号源。 广播源分优先级，紧急广播具有最高优先权。在紧急情况下，所有响应区域的正常广播将被切断，取而代之的是来自消防中心的紧急广播和安全疏散广播。而其它广播区的广播内容则保持不变。 - （4）安全防范系统 根据本建筑功能特点，本工程设置视频监控系统、入侵报警系统、出入口（门禁）控制系统、无线对讲巡更系统、其他系统等。 - ①视频监控系统：在主入口、每层走廊、楼梯、展厅、库房、重要房间等重点部位设置监控摄像机，安防系统主控部分采用数字矩阵主机进行画面的统一分配和切换，图像记录及多画面分割采用数字硬盘录像机。采用集中存储管理，存储设备安装在1F监控机房内; 将图像通过客户端将视频图像上墙，可实时观察。在办公楼区、走道等,设置彩色半球摄像机和筒型摄像机，在展厅和库房设置低照度摄像机、电梯轿厢设置电梯专用摄像机。摄像机电源均由机房UPS提供，经变压（整流）后引出至监控点。摄像机电源线型号为RVV2x1.0，摄像机信号线采用六类网络,施工时，各线缆在进入安防监控管理中心之后盘留长度10米,各线缆到达摄像机探测器安装位置后盘留长度预留2m。 - ②控制储存部分：采用网络摄像机平台，视频监控系统通过软件与防盗报警系统联动，实时反映报警现场情况。监控信号通过网络传输至消控中心通过客户端，显示在壁挂液晶拼接屏上，液晶拼接屏实现视频切换、巡监、视频报警等功能。视频储存磁盘阵列，录像存储时间不少于180天。博物馆安保中心设置在半地下层安防监控室，系统的主要设备核心交换机，硬盘录象机都集中在监控室内。 - ③入侵报警系统：在主入口、每层走廊、楼梯、展厅、库房、玻璃展柜、重要房间、玻璃幕墙等重点部位设置入侵探测器，报警主机设置在半地下室监控值班室，出现报警信号时与视频监控系统联动，对报警图像双份存储。 - ④无线对讲巡查系统、安全防爆系统：本系统为项目配套，设置的重点是为加强对馆区的安全管理工作，为管理部门提供决策依据。 - （5）出入口控制系统 - ①出入口(门禁）控制系统：在半地下室消控室、办公区、展厅对外出入口、库房等门安装门禁控制系统，加强管控，预留与消防联动接口。 - ②门禁管理系统的管理端设在负一层监控室。通过指纹录入设备录入指纹，通过客户端授权方可使用。 - （6）ups系统 - ①本项目均采用在线式60KVAUPS。 - ②UPS前端双电源切换柜需引入双路自切换市电。 - ③为确保确保弱电系统设备的供电可靠性，消防安保中心、机房、均采取UPS供电。 - 七、设计方案具体要求 1.设计说明： - （1）布展设计构思理念； - （2）展区平面布局说明； - （3）参观交通流线说明； - （4）设计方认为需要说明的其他问题； 2.设计图纸（包括但不限于） 设计图纸应充分表达设计理念，重点部位应加以说明；能明确表示设计意图，标注主要部位的设备和材料，各展区展示方式。 - （1）布展设计效果图； - （2）布展设计立体透视图； - （3）布展设计平面图； - （4）展区平面图； - （5）单个展区立体透视图； - （6）流线组织分析图； - （7）功能分区分析图； - （8）其他按照发包人需求需提供的图纸等； 3.成果制作要求 （1）投标阶段设计成果详述；中标后，方案修改至发包人确认。 （2）本项目其余各设计阶段最终设计成果提交： - 提交电子版设计文件的具体形式包括不限于：图纸以CAD格式，效果图以JPGE或PDF格式，多媒体或动画文件以常用格式按需提供，光盘或U盘存储；设计模型（如有）须提供模型电子文件。 - 图纸资料文件按需提供。 - 八、需设计单位完成的其他工作 1、配合建设单位做好相关专业的设计工作。 2、配合建设单位做好现场验收工作。 3、参加工程的中间及竣工验收工作。 4、参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关会议。 - 九、设计进度要求 1、各阶段设计进度应满足下表要求： 设计阶段; 工作内容; 时间要求. 1; 方案设计; 10天. 2; 初步设计; 20天. 各设计阶段交图期限以发包人书面通知为准。. 2、上述设计任务书的调整将随着项目的进展有所调整，最终调整以任务书编制方的书面记录为准。 |

| 一、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 服务时间及服务地点 | 1.服务时间：合同签订后30个日历天内完成展陈方案设计、初步设计及预算编制，持续完成后续施工阶段指导服务及设计图纸的修改至2027年8月5日（若项目通过竣工验收时间在此时间之后，则以项目通过竣工验收的时间为准）止。 2.服务地点：南宁市采购人指定地点。 |
| 付款条件 | - 1.2025年双方签订合同后15个工作日内，采购人支付项目合同款中的21万元给供应商；2026年3月前采购人支付项目金额至合同款的70%给供应商，2026年12月前采购人支付项目金额至合同款90%给供应商；整个项目施工完成并通过验收后采购人在20个工作日支付项目合同金额剩余的10%。（实际支付以财政资金下达后15个工作日内支付为准） - 2.由成交供应商出具正规发票，采购人收到成交供应商提交的正规发票（发票金额应与每次支付的实际金额相等）后，采购人按程序支付上述条款所示的费用。 |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 后续服务 | 1.成交供应商在后续施工图编制及后续施工阶段的指导配合服务应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在后续阶段遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 - 2.现场响应：采购人遇到问题电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小时内到达现场进行处理。 |
| 其他要求 | 1.本项目为总价包干，交钥匙项目。供应商报价应包括完成本项目的所有工作量和全套文件及后续服务的全部费用。主要包含收集已有资料、现场踏勘、制订设计方案等作业，以及后续施工图编制时的指导配合服务、后续施工阶段的指导配合发生的所有费用，采购人不再另行支付。 2.签订合同后，成交供应商从采购人处所获得的项目实施相关文件、资料、图纸等，成交供应商负有保密义务。未经采购人书面许可，不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。 - 3.供应商须在采购文件里提供详细针对本项目的服务方案，内容包括但不限于：方案设计、布展策划、平面布局、参观流线和功能分区、设计效果、后续服务承诺方案，否则磋商无效。 - 4.因本项目部分资料属于涉密资料，供应商报名获取竞争性磋商文件并按采购文件附件 格式提供保密协议后方可联系采购代理机构获取相关资料。 |

# 第三章  采购需求调查响应文件格式

- ××××××（供应商名称）

- 响应文件

- 项目名称：

- 供应商：                         （盖单位公章）

- 日期：         年     月     日

- 目    录

1、供应商的营业执照、资质证书复印件（①住房和城乡建设部颁发的“建筑装饰工程设计专项甲级资质”；②中国博物馆协会颁发的“博物馆陈列展览设计单位甲级资质”）副本复印件；

2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明；（详见附件）

3、同类招标项目历史成交信息；（格式自拟）

4、其他相关情况。（格式自拟）

1、供应商的营业执照、资质证书复印件（①住房和城乡建设部颁发的“建筑装饰工程设计专项甲级资质”；②中国博物馆协会颁发的“博物馆陈列展览设计单位甲级资质”）副本复印件；

2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明

3、同类招标项目历史成交信息

4、其他相关情况